TESİS YANGIN GÜVENLİĞİ DENETLEME FORMU

TARİH: ……/……/200…

İŞLETME ADI:
	


A-İLETİŞİM – SEKTÖR BİLGİLERİ

	S.NO
	KONU
	TEKNİK BİLGİLER

	1
	Tesis Telefonu
	

	2
	Tesis Mail Adresi
	

	3
	Üretimde kullanılan hammaddeler
	

	4
	Ürettiği Mamul Maddeler
	

	5
	Acil durumlarda bilgi alınacak kişiler ve telefonu
	

	6
	Yönetim Kurulu Başkanı
	

	7
	Genel Müdür
	

	8
	Fabrika Müdürü
	

	9
	Üretim Müdürü
	

	10
	Yangın Sorumlusu
	

	11
	Çalıştığı yangın Firması
	

	12
	Tesis yangın sigortası
	

	13
	Tesis parsel ve kapalı alanı
	parsel:                         m2

kapalı:                         m2

	14
	Toplam Personel Sayısı
	kişi

	15
	Yapı Özellikleri (Bina, Çatı, Kapılar)
	


B-GENEL 
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	16
	Yangın ve elektrik projeleri acil durumlar için mühürlü olacak şekilde güvenlik kapısında muhafaza edilmektedir.
	(
	(
	

	17
	Tesiste sigara içme yasağı uygulanmaktadır.
	(
	(
	

	18
	Tesisteki boru devreleri TS EN ISO 14726-1’e uygun olarak işaretlenmiştir.
	(
	(
	

	
	· Yangın devreleri kırmızı renktedir.
	(
	(
	

	
	· Yanıcı gazlar sarı renktedir.
	(
	(
	

	
	· Hava devreleri mavi renktedir.
	(
	(
	

	
	· Kullanma suyu yeşil renktedir.
	(
	(
	

	19
	Tesisteki seyyar yangın söndürme cihazları GOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesi’ne uygun olarak numaralandırılmıştır.
	(
	(
	CO2 (4kg.lık)…….. Adet

CO2 (5kg.lık).….... Adet

CO2 (10kg.lık).….... Adet

CO2 (30kg.lık).….... Adet

KKT (1kg.lık).….... Adet

KKT (2kg.lık).….... Adet

KKT (4kg.lık).….... Adet

KKT (6kg.lık).….... Adet

KKT (12kg.lık)….... Adet

KKT (50kg.lık)……. Adet

KKT (6-otom.) ….... Adet

KKT (12-oto.) ….... Adet

HC (4 kg.lık)   ….... Adet

HC (6 kg.lık)   ….... Adet

HC (6-otom.)  ….... Adet

HC (12-otom.) ….... Adet

FOAM (10 kg.lık)….. Adet

FOAM (50 kg.lık)….. Adet

	20
	Üretim ve depo alanlarındaki tüplerin bulunduğu kolonlar işaretlenmiştir.
	(
	(
	

	21
	Tesise giriş çıkış yapan araçlarda seyyar yangın söndürme cihaz kontrolü yapılmaktadır.
	(
	(
	

	22
	Açık havada kalan seyyar yangın söndürme cihazları için tüp kabini yapılmıştır.
	(
	(
	

	23
	Tesiste TSE’ siz cihaz bulunmamaktadır.
	(
	(
	

	24
	Tesisteki tüplerin bakımı TS 11748’e uygun olarak yapılmaktadır.
	(
	(
	

	25
	Tesisteki tüplerin önü açık tutulmaktadır.
	(
	(
	

	26
	Tesiste FOAM (köpük) stok edilmektedir.
(………………………………..                 ……………… kg)
	(
	(
	


	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	27
	Tesisin hazırlamış olduğu ACİL EYLEM PLANI vardır.
	(
	(
	

	28
	Tesisin Yangın ve Patlamalara karşı yeterlilik belgesi vardır. 
	(
	(
	Tarih:

	29
	Tesis Sivil Savunma Planı kapsamında mıdır? (Sivil Sav. Planı kapsamında ise plan yapılmıştır)
	(
	(
	

	30
	Tesis personeli yangın güvenlik eğitimi almıştır.
	(
	(
	Eğitim alan kişi sayısı:



	31
	Tesis söndürme ekibi ekip eğitimi almıştır.
	(
	(
	Eğitim alan kişi sayısı:



	32
	Tesis ilkyardım ekip personeli eğitim almıştır.
	(
	(
	Eğitim alan kişi sayısı:



	33
	Tesiste her yıl planlı tatbikat icra edilmektedir. 
	(
	(
	En son tarih:

	34
	Tesiste toplanma bölgesi belirlenmiştir. Tüm personele tebliğ edilmiştir.
	(
	(
	

	35
	Tesiste sürekli olarak doktor veya hemşire bulunmaktadır.
	(
	(
	Saat:

	36
	Acil durumlar için güvenlik görevlilerine tebligat yapılmıştır. Acil durum telefonları bilinmektedir.
	(
	(
	

	37
	Tesiste mekanik yardımcıların muhafaza edildiği istasyon bulunmaktadır.
	(
	(
	Yer:

	38
	İşletmede yangın römorku bulunmaktadır.
	(
	(
	Sayısı:

	
	· Yangın hortumu,

· Lans (nozul)

· Hidrant anahtarı

· Adaptör

· Foam mixer

· Foam nozulu
	Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:
	Cinsi:

Cinsi:

Cinsi:

Cinsi:

Cinsi:

Cinsi:

	39
	İşletmede koruyucu Teçhizat bulunmaktadır.
	(
	(
	

	
	· Temiz hava tüplü duman maskesi

· Tam yüz maske

· UP3 kanister

· Yağmurluk(gamzela)

· Nomex Elbise

· Kevlar Eldiven

· İtfaiyeci Miğferi/Baret

· İtfaiyeci Çizmesi

· Megafon

· El feneri
	Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:

Sayısı:
	Yeri

	40
	Otoparktaki araçlar çıkışa doğru park ettirilmiştir. Güvenlik personeli bunu bilmektedir. 
	(
	(
	

	41
	İşletme çevresi sürekli olarak trafiğe açık tutulmaktadır. Yol genişliği, dönemeç yarıçapları uygundur.
	(
	(
	

	42
	24 saat güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Güvenlik kamerası vardır.
	(
	(
	

	43
	Komşu işletmelerle ilgili bir protokol yapılmıştır.
	(
	(
	İşletme adı:

	44
	Yangında kurtarılacak malzemeler öncelik derecesine uygun olarak işaretlenmiştir.
	(
	(
	


C-ELEKTRİKİ 
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	45
	Tesis elektrik tesisatı “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesi’”ne uygunluk sağlanmıştır.
	(
	(
	

	46
	Tesiste TS 622’ye uygun yıldırıma karşı korunmak için paratoner (yıldırımlık) bulunmaktadır.
	(
	(
	

	47
	Yıldırımlık başlığı amerisyum başlıklarla değiştirilmiştir.
	(
	(
	

	48
	İç paratoner vardır, makine ve tezgâhlar statik elektrik için topraklanmıştır.
	(
	(
	

	49
	Trafolar otomatik söndürme sistemi ile korunmaktadır.
	(
	(
	(Kuru tip (Yağlı tip

	50
	Tesiste acil durumlar için jeneratör mevcuttur.
	(
	(
	Gücü:                     KWA

	51
	Tesiste TS-EN 54-1’ uygun otomatik yangın algılama ve alarm ikaz sistemi bulunmaktadır. (Olmayan bölüm varsa işaretleyin)
	(
	(
	Hangi bölümler:



	52
	Tesisin alarm-ikaz kontrol paneli veya ripiteri güvenlik kulübesinde bulunmaktadır.
	(
	(
	

	53
	Tesis kaçış yolları aydınlatılmıştır.
	(
	(
	

	54
	Dâhili muhabere amfi/anons sistemi vardır.
	(
	(
	


D-SABİT SULU YANGIN DEVRESİ 
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	55
	Tesis yangın suyu tonajı yeterlidir. 
	(
	(
	Tonajı:

(Yeraltı      (Yerüstü    

	56
	Tesis yangın suyu ek kaynaktan beslenmektedir.  Şehir şebekesine kolektör ile bağlıdır. Yeri bilinmektedir.
	(
	(
	

	57
	Tesiste kaç yangın dolabı TS EN–671-1’e uygun olarak yapılmıştır? Yerine uygundur.
	(
	(
	Mevcut:



	58
	Tesiste kaç yangın dolabı TS EN–671-2’e uygun olarak yapılmıştır? Yerine uygundur.
	(
	(
	Mevcut:



	59
	Tesisteki yangın dolaplarının kapaklarında kullanma talimatı vardır. Acil telefonlar işaretlenmiştir. 
	(
	(
	

	60
	Tesis dışında TS 2821’e uygun yangın hidrantı vardır.
	(
	(
	Cinsi:

Mevcut:

	61
	Tesisteki yangın hidrantları ve dolaplar yönergeye ve projeye uygun olarak numaralandırılmıştır.
	(
	(
	

	62
	Tesisteki yangın hidrantları üzerinde hidrant anahtarları asılı olarak kullanıma hazır tutulmaktadır. 
	(
	(
	

	63
	Tesisteki yangın dolapları ve hidrant önleri sürekli açık tutulmaktadır.
	(
	(
	

	64
	Tesiste elektrikli yangın pompası basıncı asgari 6 bar olarak göstermektedir. 
	(
	(
	Debisi:

Gücü:

	65
	Tesiste dizel motorlu motopomp basıncı asgari 6 bar olarak göstermektedir. 
	(
	(
	Debisi:

Gücü:

	66
	İtfaiye bağlantısı vardır.
	(
	(
	Yeri:

	67
	Tesisteki yangın pompaları ana trafodan direk beslenecek şekilde yapılmıştır.
	(
	(
	

	68
	Pompa dairesi 0 kot seviyesi altında ise drenaj için otomatik dalgıç pompa vs. vardır.
	(
	(
	

	69
	Tesis kapalı alanları sektörel yapısına uygun olarak TS 9704’e uygun sprinkler sistemi ile donatılmıştır.
	(
	(
	


E-KAZAN DAİRESİ, ISITMA ARAÇLARI (LPG, NLG ve SIVI YAKITLI)
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	70
	Tesis kazan dairesi ve sıvı yakıt tankları yönetmelik ve TS 712, 1257, 2192 ve 2736’ya uygundur.
	(
	(
	

	71
	Bina dilatasyonu kazan dairesinden geçmez.
	(
	(
	

	72
	Kazan dairesinde kazan ve ocakların bulunduğu yer, diğer bölümlerden kâgir ve müstakil olarak yapılmış, kapısı asgari 90 dakika yangına dayanıklıdır.
	(
	(
	

	73
	Döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki kazan dairesinde yangına en az 120 dakika dayanıklı, birbirine ters yönde 2 çıkış kapısı vardır.
	(
	(
	

	74
	Sıvı yakıtlı kazan dairesinde yakıtın yere dökülmemesi için taşıntı tavası ve tavaları konulmuştur.
	(
	(
	

	75
	Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren kazan daireleri, yakıt depoları, sığınaklar, otoparklar, mutfaklar ve çatılar, transformatör, jeneratör odaları gibi kısımlarda yanıcı madde bulundurulmaz.  
	(
	(
	

	76
	LPG’li kazan dairelerinde tabandan max. 25 cm yüksekliğe gaz kaçak alarm dedektörü konulmuştur.
	(
	(
	

	77
	LPG’li kazan dairelerinde tabandan exproof havalandırma konulmuştur.
	(
	(
	

	78
	LPG’li kazan dairelerinde üretim, depo vs. noktaya açılır tabana yakın bir noktada kablo geçişi ve galeri boşluğu bulunmamaktadır.
	(
	(
	

	79
	LPG’li kazan daireleri tabanı düz olup, gaz birikmesine fırsat verecek çukur, kanal vs. bulunmamaktadır.
	(
	(
	

	80
	NLG’li kazan dairelerinde tavana yakın bölüme gaz kaçak alarm dedektörü konulmuştur.
	(
	(
	

	81
	NLG’li kazan dairelerinde tavandan exproof özellikte dışarı açılır havalandırma konulmuştur.
	(
	(
	

	82
	NLG’li kazan dairelerinde üretim, depo vs. noktaya açılır tavana yakın bir noktada kablo geçişi ve galeri boşluğu bulunmamaktadır.
	(
	(
	

	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	83
	Doğalgazlı kazan daireleri tavanı düz olup, gaz birikmesine fırsat verilmemiştir.
	(
	(
	

	84
	LPG’li ve NLG’li kazan dairelerinde aydınlatma exproof özelliktedir.
	(
	(
	

	85
	LPG-NLG’li kazan dairesini işletecek personelin yetki belgesi vardır.
	(
	(
	

	86
	Doğalgaz sayaçları kazan dairesi dışına konulmuştur.
	(
	(
	

	87
	Gaz kesme vanası kazan dairesi dışına konulmuştur.
	(
	(
	

	88
	Tesisteki baca tesisatı, TS 2165 ve 1481’e uygundur. Bacaların periyodik temizliği yapılıp kayıtları tutulmaktadır.
	(
	(
	

	89
	Tesiste LPG-CNG tankı bulunmaktadır.
	(
	(
	Tonajı:

(Yerüstü (Yeraltı

	90
	LPG tank mesafesi Yönetmeliğe uygundur.
	(
	(
	

	91
	Tank/istasyon çevresi çukur zemin, foseptik, ot ve kolay yanıcılardan arındırılmıştır.
	(
	(
	

	92
	Tank/istasyon çevresinde tel örgü vardır.
	(
	(
	

	93
	Tank/istasyon yakınından ve üzerinden elektrik ve enerji nakil hatları geçmemektedir. 
	(
	(
	

	94
	Tank/istasyon sahasında uyarı levhaları vardır.
	(
	(
	

	95
	Tank/istasyonlarda koruma ve topraklama vardır. Tank dolum sahasında topraklama pensleri vardır.
	(
	(
	

	96
	Tank/istasyon yakınında KKT’li seyyar yangın söndürme cihazı vardır.
	(
	(
	

	97
	10 m3 den daha büyük tanklarda soğutma sistemi vardır.
	(
	(
	

	98
	50 m3 den fazla yerüstü tankları için 1200 l/dk kapasiteli monitör konulmuştur. (Yönetmeliğe göre 100 m3 için 2 adet monitör)
	(
	(
	


F-ÜRETİM, AMBAR VE DEPOLAR
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	99
	Parlayıcı organik tozlar meydana getiren (un, toz, tahıl vs) maddelerin imal edildiği ve depolandığı yerlerde tozların toplanmasını önleyecek havalandırma tertibatı vardır.
	(
	(
	

	100
	Üretim alanlarının depo olarak kullanılması önlenmiştir.
	(
	(
	

	101
	Depolama düzenli olarak yapılıyor ve ara boşluklar oluşturulmuştur.
	(
	(
	

	102
	Düzenli depolama için zeminde boya ile sınırlar oluşturulmuştur.
	(
	(
	

	103
	Depolarda yangın dolapları ve yangın malzeme önleri açık olarak tutulmaktadır.
	(
	(
	


G-İDARİ VE SOSYAL BİNALAR
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	104
	Arşivler TS 12115 ve arşiv yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır.
	(
	(
	

	105
	Yemekhanede ısıtma ne ile yapılıyor? LPG tüpü kullanılıyorsa dışarıya alınması sağlanmıştır.
	(
	(
	

	106
	Yemekhanede yemek pişiyorsa davlumbaza otomatik söndürme sistemi teçhiz edilmiştir.
	(
	(
	

	107
	Bilgi işlem odalarına TS 10547’ye uygun önlemler ve gazlı söndürme teçhiz edilmiştir.
	(
	(
	

	108
	Laboratuarlar için yangın battaniyesi temin edilmiştir.
	(
	(
	


H-MİMARİ

	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	109
	Yangın merdiveni varsa, malzemesi kaymaz malzemedendir.
	(
	(
	

	110
	Yangın merdiveni yangına 120 dakika dayanıklı yanmaz malzemeden yapılmıştır.
	(
	(
	

	 111
	Kaçış merdivenlerinde baş kurtarma yüksekliği basamak üzerinden minimum 2.10 metredir.
	(
	(
	

	112
	Kaçış merdivenlerinde sahanlıklar arası kot farkı en fazla 3.00 metredir.  
	(
	(
	

	113
	Kaçış merdivenlerinde basamak yüksekliği 175 mm’den çok, basma genişliği 250 mm’den az değildir.  
	(
	(
	

	114
	Kaçış merdivenlerinin her iki yanında duvar, küpeşte veya korkuluk vardır. (Genişliği 80 cm. ya da aza olan kaçış merdivenlerinin bir yanında duvar, küpeşte veya korkuluk olabilir.)
	(
	(
	

	115
	Dışarıda yapılan açık kaçış merdivenlerinin yatay iki yönde ve alttan 3 metre yakınında kapı ve pencere gibi korunumsuz duvar yoktur.
	(
	(
	

	116
	Dairesel merdivenler yanmaz malzemeden yapılmıştır.
	(
	(
	

	117
	Dairesel merdivenler 9,50 metreden daha yüksek değildir.
	(
	(
	

	118
	Tesiste acil çıkış ve kaçış yolları yönetmeliğe uygun olarak yapılmıştır.
	(
	(
	

	119
	50 kişinin aşıldığı her mekânda çıkışa götüren en az 2 kapı vardır.
	(
	(
	

	120
	Kaçış uzaklığı tek yönde ise kullanım sınıfına göre yönetmeliğe uygundur.
	(
	(
	

	
	Yüksek tehlikeli (Sprinklersiz 10m)-(Sprinklerli 20m)
	(
	(
	

	
	Endüstriyel (Sprinklersiz 15m)-(Sprinklerli 25m)
	(
	(
	

	
	Bürolar (Sprinklersiz 15m)-(Sprinklerli 30m)
	(
	(
	

	
	Otoparklar (Sprinklersiz 15m)-(Sprinklerli 25m)
	(
	(
	

	121
	Kaçış uzaklığı çift yönde ise kullanım sınıfına göre yönetmeliğe uygundur.
	(
	(
	

	
	Yüksek tehlikeli (Sprinklersiz 20m)-(Sprinklerli 35m)
	(
	(
	

	
	Endüstriyel (Sprinklersiz 30m)-(Sprinklerli 60m)
	(
	(
	

	
	Bürolar (Sprinklersiz 45m)-(Sprinklerli 75m)
	(
	(
	

	
	Otoparklar (Sprinklersiz 45m)-(Sprinklerli 60m)
	(
	(
	

	122
	Tesiste tehlikeli bölümler, yangın bölmeleri olarak ayrılmıştır. Yönetmeliğe uygunluk sağlanmıştır. (sprinkler sistemi ve duman tahliye sistemi yoksa)
	(
	(
	

	123
	Yangın bölmelerinin bulunduğu çatı yangın duvarları çatıyı en az 60 cm. geçecek şekilde yapılmıştır.
	(
	(
	

	124
	Tesiste duman tahliye sistemi ve çatı havalandırması vardır. Yönetmeliğe uygunluk sağlanmıştır.
	(
	(
	

	125
	Tesiste kablo kanallarının ve galerilerin geçtiği bölümler yalıtılmıştır.
	(
	(
	

	126
	Tesiste sığınak olarak kullanılan mahal vardır. Sığınak yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır.
	(
	(
	

	127
	Tesiste kapalı otopark var ise önlemleri Yangından Korunma Yönetmeliği ve TS 11922’ye uygun olarak alınmıştır.
	(
	(
	

	128
	Tesisteki kapalı otoparkta araç sayısı 20 ve üzeri ise havalandırması yeterlidir. Sprinkler sistemi ile donatılmıştır.
	(
	(
	

	129
	Yangının yayılımını önlemek üzere kat bağlantıları zonlanmıştır. Merdivenler korunumludur. 
	(
	(
	

	130
	Projelerde duman tahliyesi için çatı havalandırması veya yangın damperi mevcuttur.
	(
	(
	


I-YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI VE TEHLİKELİ MADDELER
	S.NO
	KONU
	EVET

(Olumlu)
	HAYIR

(Olumsuz)
	TEKNİK BİLGİLER

	131
	Tesiste bulunan tehlikeli kimyasallarla ilgili Türkçe MSDS formları hazırlanmış ve kapıdaki güvenliğe 1 takım olarak verilmiştir.
	(
	(
	

	132
	Tesiste yakıt olarak kullanılan FUEL OİL ve MOTORİN tankları TS 2192, 712 ve yönetmeliğe uygun olarak koruma altına alınmıştır.
	(
	(
	MOTORİN:    ………. Ton

(Yerüstü (Yeraltı

FUEL OİL:     ………. Ton

(Yerüstü (Yeraltı

	133
	Tesiste kullanılan tehlikeli kimyasallara ait tanklar NFPA 704’a uygun olarak kodlanmıştır.
	(
	(
	

	134
	Tesis içinde varil ve teneke ambalajlı yağ, yakıt vs. yanıcı, parlayıcıların bina dışına taşınması sağlanmıştır.
	(
	(
	

	135
	Sınaî gaz tüpleri bina dışında ayrı olarak depolanmaktadır.
	(
	(
	

	136
	Tesisteki tehlikeli sıvı maddelerin bulunduğu tanklar taşıntı havuzu içine alınmıştır.
	(
	(
	

	Diğer Önemli Bilgiler:




1. Bu belge, 19 Aralık 2007 tarihli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik“ hükümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği  ve TSE standartlarına esas teşkil etmektedir. 
2. Bu belge,  136 madde ve 6 sayfadan oluşmaktadır. 
3. Bu belgede, işletmece verilen bilgilerde tadilat ve değişiklik olduğunda Danışman Firma’ya / Çözüm Ortağı’ na  en geç bir ay içinde bildirilecektir.







